WBEX(D972X)电动单偏心对夹式蝶阀

一、产品概述

我公司研制的软密封中线对夹式蝶阀，双偏心法兰式蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。

二、特点
1、本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。 2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。 6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。 7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。

三、主要结束参数

| 公称通经DN（mm) | 50～2000 |  | 50～1600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公称药理PN（MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| 强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 适用温度 | 丁腈橡胶：-40℃～90℃氟橡胶：-20℃～200℃ |  |  |
| 适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 |  |  |
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 |  |  |
| 驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |  |  |

四、主要零部件材料

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
| 蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
| 阀轴 | 2Cr13 |
| 密封圈 | 丁腈耐油橡胶 |
| 填料 | 柔性石墨 |

五、执行标准

| 制造标准 | GB/T 122387-89 |
| --- | --- |
| 法兰标准 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
| 结构长度标准 | GB12221-89 |
| 检验标准 | GB/T 13927-92 |

六、WBEX(D972X)-6/10/16电动对夹式软密封蝶阀主要外形连接尺寸 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：mm

| DN | L | H | H1 | A | B | ФD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa |
| 50 | 43 | 77 | 443 | 125 | 125 | 88 | 99 | 99 |
| 65 | 46 | 85 | 463 | 125 | 125 | 108 | 118 | 118 |
| 80 | 46 | 95 | 483 | 125 | 125 | 124 | 132 | 132 |
| 100 | 52 | 105 | 498 | 125 | 125 | 144 | 156 | 156 |
| 125 | 56 | 129 | 682 | 325 | 245 | 174 | 184 | 184 |
| 150 | 56 | 132 | 736 | 325 | 245 | 199 | 211 | 211 |
| 200 | 60 | 165 | 800 | 325 | 245 | 254 | 266 | 266 |
| 250 | 68 | 197 | 895 | 363 | 313 | 309 | 319 | 319 |
| 300 | 78 | 234 | 956 | 363 | 313 | 363 | 370 | 370 |
| 350 | 78 | 283 | 1029 | 363 | 313 | 413 | 429 | 429 |
| 400 | 102 | 325 | 1103 | 363 | 313 | 463 | 480 | 480 |
| 450 | 114 | 369 | 1186 | 465 | 469 | 518 | 530 | 548 |
| 500 | 127 | 404 | 1280 | 546 | 431 | 568 | 582 | 609 |
| 600 | 154 | 470 | 1321 | 546 | 556 | 667 | 682 | 720 |
| 700 | 165 | 503 | 1431 | 546 | 556 | 772 | 794 | 794 |
| 800 | 190 | 571 | 1542 | 546 | 556 | 878 | 901 | 901 |
| 900 | 203 | 621 | 1800 | 617 | 706 | 978 | 1001 | 1001 |
| 1000 | 216 | 702 | 2363 | 632 | 706 | 1078 | 1112 | 1112 |
| 1200 | 254 | 818 | 2583 | 632 | 706 | 1295 | 1328 | 1328 |