进口倒吊桶蒸汽疏水阀

德国科而 COLE 疏水阀是用于蒸汽管网及设备中，能自动排出凝结水、空气及其它不凝结气体，并阻水蒸汽泄漏的阀门。根据蒸汽疏水阀工作原理的不同，蒸汽疏水阀可化为以下三种类型：
1.机械型：依靠蒸汽疏水阀内凝结水液卫高度的变化而动作，包括：浮球式：浮子为封闭的空心球体，敞口向上浮子式：浮子为开口向上的桶型，敞口向下浮子式：浮子为开口向下的桶型。
2.热静力型：依靠液体温度的变化而动作，包括：双金属片：敏感原件为双金属片，蒸汽压力式：敏感原件为波纹管或墨盒，内部充入挥发性液体。
3.热动力型：依靠液体的热动力学性质的变化而动作。圆盘式：由于在相同的压力下，液体与气体的流速不同，所产生的不同的动，静压力，驱使圆盘阀片动作。脉冲式：由于不同温度的凝结水通过两极串连节流孔板式，坐在两极节流孔板之间形的不同压力，驱使阀瓣动作。

自由半浮球式疏水阀的工作原理

自由半浮球式疏水阀是机械型疏水阀中工作性能最可靠的疏水阀之一。它的内部结构只有一个半浮球式的球桶为活动部件，开口朝下，半浮球式的球桶外圆经过精细研磨，整个球面都可为密封面。使用寿命很长，能抗水锤，没有易损件，无故障，经久耐用，无蒸汽泄漏，节能效果好。该疏水阀广泛用于蒸汽加热设备，蒸汽管网凝结水回收系统，是当今结构最先进的疏水阀之一。 

自由半浮球式疏水阀只有一个半浮球式的球桶为活动部件，开口朝下，球桶即是启闭件，又是密封件。当装置刚启动时，管道内的空气和低温凝结水经过发射管进入疏水阀内，阀内的双金属片排空元件把球桶弹开，阀门开启，空气和低温凝结水迅速排出。当蒸汽进入球桶内，球桶产生向上浮力，同时阀内的温度升高，双金属片排空元件收缩，球捅漂向阀口，阀门关闭。当球桶内的蒸汽变成凝结水，球桶失去浮力往下沉，阀门开启，凝结水迅速排出。当蒸汽再进入球桶之内，阀门再关闭，间断和连续工作。由于阀座处于水封隔离，水汽分开，工作时无蒸汽泄漏。

【杠杆浮球式疏水阀在纺织生产中的应用】

在纺织生产中浆纱机的烘燥方式是采用烘筒加热。其工作原理是湿浆纱与高温金属烘筒表面直接接触，烘筒表面获得热量并向浆纱表面传递，使浆纱所含水分不断汽化，浆纱的回潮率不断降低，浆纱表面逐步形成浆膜。在烘筒内表面形成的一层冷凝水附于烘简内壁，积聚在烘筒下端的冷凝水通过疏水器排出，因此疏水阀（疏水器）的正确选型及日常维护就显得尤为重要。 

为保证烘筒内冷凝水能够及时排出，通常采取提高蒸气压力的办法，这样一是浪费大量蒸气，二是烘筒的安全使用得不到保障(因为国产烘筒的设计工作压力不得高于0．36MPa)。因此要真正用好烘筒式浆纱机，达到浆纱质量好、能耗低的目的，正确选用疏水阀至关重要，而这点往往被浆纱机制造厂家和使用厂家所忽视。疏水阀（疏水器）的选用方面型号很多，有两个因素是不容忽视的：(1)烘筒蒸气压力不可能绝对稳定，是相对波动的，疏水器要求能适应变化的蒸气压力。(2)浆纱机车速也是变化的，车速有快有慢有停，疏水器要能适应不同负荷时的疏水量。

倒置桶型疏水阀的工作原理

1、蒸汽疏水阀安装在蒸汽加热设备与凝结水回水集管之间。开车时，桶在底部，阀门全开。凝结水进入疏水阀后流到桶底，充满阀体，全部浸没桶体，然后，凝结水通过全开阀门排至回水集管。

2、蒸汽也从桶体底部进入疏水阀，占据桶体内的顶部，产生浮力。桶体慢慢升起，逐渐向阀座方向移动杠杆，直到完全关闭阀门。空气和二氧化碳气体通过桶体的排气小孔，聚集在疏水阀的顶部。从排气孔排出的蒸汽，都会因疏水阀的散热而凝结。

3、当进来的凝结水开始充满桶体时桶体开始对杠杆产生一个拉力。随着凝结水位不断升高，产生的力不断增加，直到能够克服压差，打开阀门。

4、阀门开始打开，作用在阀瓣上的压差就会减小。桶体将迅速下降，使阀门全开。积聚在疏水阀顶部的不凝性气体先排出，然后凝结水排出。水流从桶体流出时带动污物一起流出疏水阀。凝结水排放的同时，蒸汽重新开始进入疏水阀，新的一个周期又开始了。

【蒸汽疏水阀的选型与应用】

1.根据实际使用工况确定蒸汽疏水阀的入口与出口的压差。蒸汽疏水阀的入口压力是指由于蒸汽压力的波动或温度调剂阀的节流，蒸汽疏水阀入口处的最低工作压力；蒸汽疏水阀的出口压力是指蒸汽疏水阀后可能形成的最高工作背压，当排入大气时，实际压差按蒸汽疏水阀入口压力决定。 
2.根据蒸汽供热设备在正常工作时产生的凝结水量，乘以选用修正系数k，然后按照蒸汽疏水阀的排水量进行选择。 
3.凝结水量可以用以下方法计算：

（1）管线运行时产生的凝结水量Q=q0L(1-Z/%)(kg/h),此公式中： 
　Q：凝结水量（kg/h）
　q0：光管产生的凝结水量（kg/h）
　L：疏水点之间的距离（m）
　Z：保温效率（％）
（2）蒸汽加热设备运行时产生的凝结水量Q=VrC△T/Ht，此公式中： 
　Q：凝结水量（kg/h）
　V：被加热物体的体积（m3）
　r：被加热物体的密度（kg/ m3）
　C：液体的比热（kcal/kg.OC）
　△ T：液体温升（OC）
　H：蒸汽潜热（kcal/kg）
　t：加热时间